## Slide 1: Концепция нового поколения систем верхнего уровня АСУ ТП АЭС
Доклад на семинаре-совещании «СВБУ - прошлое, настоящее и будущее»
http://nics.sicpro.org
Докладчик д.т.н. Полетыкин А.Г.
Москва, ИПУ РАН, 21 марта 2017

## Slide 2: Обозначения
СВБУ-1 – системы верхнего блочного уровня АСУ ТП АЭС 1-го поколения (проект АЭП-ИПУ 1996 г. для АЭС «Бушер» тиражированный (с добавками) на все новые российские АЭС с реактором ВВЭР)
СВБУ-2 – новое поколение – понятие вводится ИПУ РАН в 2017 г. – предмет доклада

## Slide 3: Причина (угроза)
Моральное устаревание СВБУ-1
Перспектива отставания от Индии, Ирана, Европы
Отказ от продукции РФ

## Slide 4: Реакция науки (ИПУ РАН)
Критический анализ опыта
Учет новых требований
Анализ достижений/тенденций/вызовов в науке и технике
Подготовка концепций – СВБУ-2

## Slide 5: Анализ опыта: ЧМИ
Длинный ряд дисплеев на пульте операторов-технологов
Дефицит информации у НСБ
Неудобство работы с диагностикой от АСУ ТП (АРМ не на БПУ)
Интерференция от звуковых сигналов
Большое количество сигнализации, в т.ч. отказавшей
Дисплеи большого формата
Предоставление на БПУ всей информации для НСБ, включая АСУ ТП
Контактные устройства
Временное понижение важности сигнализации.

## Slide 6: Анализ опыта: по эксплуатации ПТК
Сложная конструкция приборных стоек – источник «рукотворных» отказов
Единая вычислительная сеть (единый сегмент) – сложность контроля нештатных подключений
Неудобство (опасности) внесения изменений ПО через внешние носители
Большое число эксплуатирующего персонала.
Моноблоки, беспроводные устройства ввода
Сегментирование,
Диоды данных
Подключение системы подготовки данных через сеть
Сокращение до одного
сменного инженера

## Slide 7: Анализ опыта: кибербезопасность
Анализ угроз (по специальной методике ИПУ) показал недостаточную защищенность от разгильдяев и злоумышленников внутри и вне АЭС :
через компоненты,
расходные материалы,
подмену электронных писем и др.
Наиболее опасные атаки: массовый целенаправленный поток ложных команд управления.
Киберустойчивость
+управление рисками

## Slide 8: Анализ опыта: сопровождение
Модернизация через 10 лет.
Тех. поддержка только в виде командировок
Регламент тех. поддержки и инструментальное обеспечение не предусмотрены.
Формализованные средства электронной коммуникации:
АЭС – АЭП-Поставщики
Инструментальное обеспечение: суперкомпьютерная модель

## Slide 9: Учет новых требований
ГОСТ Р ИСО 11064-6-2013:
Следует использовать различные частоты и уровни громкости для дифференцирования звуковых предупредительных сигналов по степени важности и источникам тревоги.
В СВБУ-2 предлагается звуковую сигнализацию дополнить голосовым сообщением, дифференцированным с нужной степенью детализации.
ГОСТ Р МЭК 61772–2011
ГОСТ Р МЭК 62241–2012
IEC 60964

## Slide 10: Текущее состояние и прогноз развития вычислительной техники для АСУ ТП
Дисплеи широкого формата и высокого разрешения:
до 85'‘ с UHD (4К) - разрешением 3840*2180
Достаточно одного дисплея 44'‘ на один АРМ

## Slide 11: Текущее состояние и прогноз развития вычислительной техники для АСУ ТП
Интернет, беспроводные технологии и мобильные устройства
Это позволит качественно повысить информационную оснащенность работников, повысить контроль за их состоянием и исполнением ими обязанностей.
Технологии оказали качественное влияние на поведенческую культуру людей.
Доступ к информации «здесь и сейчас» - основное эргономическое требование.
WiFi
NFC
Предлагается оснастить оперативный персонал мобильными устройствами и для связи с АСУ, персоналом АЭС и выхода в Интернет.
Li-Fi

## Slide 12: Текущее состояние и прогноз развития вычислительной техники для АСУ ТП
Люди, оснащенные контактными устройствами, могут включаться в качестве объектов в автоматизированные системы управления.
В СВБУ-2 предлагается оснастить оперативный персонал контактными устройствами и
ввести новые задачи:
Контроль состава, физического состояния и местоположения оперативного персонала АЭС,
Диагностика состояния персонала по медицинским показателям: пульс, давление, физическая активность.
Пассивное информирование персонала АЭС: вибрация, звук, голос,
Активное (с квитирование) информирование персонала по месту нахождения,
Голосовое управление видеокадрами
Текущее состояние и прогноз развития вычислительной техники для АСУ ТП

## Slide 13
Виртуализация
Радикальное решение проблем с совместимостью ПО
Стабильность среды РПО
В СВБУ-2 предлагается включать:
Операционную систему (цикл жизни 10 лет)
Среду виртуализации (цикл жизни 30 лет)
Текущее состояние и прогноз развития вычислительной техники для АСУ ТП

## Slide 14
Тренд вытеснения архитектурной платформы х86 архитектурой ARM.
Значительное уменьшение массогабаритных характеристик, количества механических контактных соединений, тепловыделения, повышение надежности и помехоустойчивости основаны на технологиях SiP (System-in-Package, «система-в-упаковке») и SoC (System-on-Chip, «система-в-чипе»)
Эволюция конструкции серверов основана на модульном принципе, называемые Blade-серверами, или серверами-лезвиями (blade — лезвие).
В СВБУ-2 предлагается применять SiP,SoC и blade
Вычислительные средства
Текущее состояние и прогноз развития вычислительной техники для АСУ ТП

## Slide 15
Поисковые системы
Системы логистики и планирования
Социальные сети
Виртуальная реальность
Информационная поддержка
Качественное моделирование для поиска причин неисправностей (объяснение сигнализации),
Помощь в составлении планов оперативных работ,
Навигатор и составитель маршрутов для перемещений по станционным помещениям и поиску оборудования и материалов
Обеспечение многосторонней мультимедийной связи (тексты, фото, речь, видео, видеокадры, архив) между персоналом АЭС и сторонних организаций.
Виртуальные пульты
ВиВ
Текущее состояние и прогноз развития вычислительной техники для АСУ ТП

## Slide 16: Автоматизированные системы управления
Глобальная тенденция: Включение людей в автоматические системы управления как объектов – «роботы управляют людьми»
Первый шаг - новые задачи СВБУ-2
Контроль состава, физического состояния и местоположения оперативного персонала АЭС,
Диагностика состояния персонала по медицинским показателям: пульс, давление, физическая активность.
Текущее состояние и прогноз развития вычислительной техники для АСУ ТП

## Slide 17: Киберпреступления
Целью является нанесение вреда объекту управления,
Комплексно используются уязвимости в технологическом процессе, системе охраны и информационной безопасности,
В
Ы
З
О
В
ы
При проектировании: Киберустойчивость
При ПНР и эксплуатации:
Оценка и управление рисками – КАЛЬКИБЕР, Omole
Явно уличить виновных невозможно,
Орудия применяются однократно, после чего утрачивают разрушительную силу.

## Slide 18: Киберустойчивость
Исключить «человеческий фактор»:
  Неразборные монобоблоки,
  Самопрограммирование:
Исключить влияние из внешних систем:
  «Выделение защищенного ядра»
  Фильтры информации,
  Диоды данных
Борьба с разгильдяями и вредителями:
  Контроль за персоналом: перемещений и др.

## Slide 19: Оценка и управление рисками
КАЛЬКИБЕР
Omole

## Slide 20: Изменение ментальности
Новый способ мышления «человека информатизированного» - современный и эффективный:
1. Производит запрос к поисковой системе (Google, Yandex или др.),
2. Если ответ не позволяет решить проблему, то он обращается к социальным сетям, размещая текстовые описания наряду с аудио и видеоинформацией.
3. Если и это не помогает, то человек пытается разобраться сам, привлекая информацию из таких источников, как Википедия, электронные инструкции и мануалы, размещенные в сети и т.п.
4. Если самостоятельно решить проблему не получается, то прибегают к традиционным способам (звонки в сервисные центры, вызов специалистов, эвакуация и т.п.), используя при этом все возможности Интернет.
В
Ы
З
О
В
ы
Производственные поисковые системы с управлением при помощи текстов на естественном языке, голосом,
Системы интерсубъектного аудита, поддерживающие работу целевых виртуальных экспертных групп (через Интернет),
Экспертные систем для решения различных задач,
Банки данных и знаний по тематике производства и др.

## Slide 21: Фундаментальные ограничения вычислительной техники (законы природы)
Программы для компьютеров современной архитектуры, всегда будут:
иметь ошибки
уязвимы для кибератак
В
Ы
З
О
В
ы
Сегментация СВБУ-2 на зоны по степени риска от отказов и кибератак,
Однонаправленная передача между зонами.

## Slide 22: Структура СВБУ

## Slide 23: Рабочие места операторов технологов РО, ТО, НСБ на БПУ/РПУ/ЦТП.

## Slide 24: Вычислительная сеть
Основная (технологическая) ЛВС, аналогичная по структуре СВБУ-1: дублированная оптоволоконная сеть с высокими показателями производительности, надежности и защищенности, и низкими задержками прохождения информации (доли секунды),
Служебная ЛВС для подсоединения мобильных, персональных и контактных устройств в помещениях АЭС: множество сегментов беспроводной сети, подключенных к СВБУ.

## Slide 25: Виртуальные логические каналы
внутри ЛВС АЭС для работы со службами АЭС,
в Интернет для работы с внешними организациями,
в телефонной сети со смартфонами персонала АЭС.

## Slide 26: Работа оператора в спокойных условиях
Пользуется своими устройствами ввода, планшетом
Сидит или перемещается по БПУ
На ЭКП выводит приятную картинку: пейзаж, натюрморт, портрет начальника
Через каждые 40
минут часы просят
его пройтись или размяться, проверяют пульс
Пьет чай, ест пирожные, ставит стакан на пульт

## Slide 27: Реакция оператора на сигнализацию
Звуковой
сигнал
Краткое
наименование
Квитирование
Вызов
прослушивания
Речевой
комментарий
Команда
«покажи»

## Slide 28: Контроль персонала
Иванов | К.815 | 12-30 | 14-30 | ТО СВПЭ | В работе | Здоров
Петров | ZE711 | 16-00 | 18-10 | Обход | Свободен | Пульс 130 Давление 60-90

## Slide 29: Пользователи
Основная ЛВС: Операторы
Вспомогательная ЛВС:
ремонтный персонал,
вспомогательный персонал
ЛВС АЭС:
Персонал служб АЭС,
Руководство АЭС
Интернет:
Сотрудники служб надзорных органов,
Сотрудники организаций,
осуществляющих техническую поддержку.

## Slide 30: Дополнительные информационные функции
(1.) Контроль состава, физического состояния и местоположения оперативного персонала АЭС,
(2.) Функции системы подготовки данных (внесение изменений в ПО),
(3.) Обеспечение информацией служб АЭС,
(4.) Пассивное информирование персонала АЭС: вибрация, звук, голос
(5.) Активное (с квитирование) информирование персонала по месту нахождения,
(6.) Выдача данных по запросам со стороны внешних организаций,
(7.) Отображение информации и ведение диалога в части интеллектуальной поддержки.

## Slide 31: Дополнительные управляющие функции
(1.) Голосовое управление видеокадрами,
(2.) Выдача распоряжений персоналу АЭС,
(3.) Выполнение команд по блокированию и восстановлению оборудования СВБУ при наличии подозрений о кибератаках,
(4.) Автоматическое блокирование оборудования СВБУ при наличии признаков кибератак.

## Slide 32: Дополнительная диагностическая функция
Диагностика состояния персонала по медицинским показателям: пульс, давление, физическая активность.

## Slide 33: Дополнительные вспомогательные функции
(1.) Качественное моделирование для поиска причин неисправностей (объяснение сигнализации),
(2.) Советы в части оптимизации ТЭП,
(3.) Помощь в составлении планов оперативных работ,
(4.) Навигатор и составитель маршрутов для перемещений по станционным помещениям и поиску оборудования и материалов,
(5.) Оценка и советы по управлению рисками в части:
o ТЭП,
o Технологической безопасности (функций безопасности),
o Кибербезопасности.

## Slide 34: Коренные отличия СВБУ-2 от СВБУ-1
Позволяет управлять не только механизмами но и людьми
Охватывает всех вовлеченных специалистов внутри и вне АЭС
Усиленная управляемая киберзащита
Является само эволюционирующей во времени системой (перманентная модернизация)
Привычный ЧМИ: беспроводные сети, Интернет,
смартфоны, планшеты, контактные устройства, поисковые системы, эл. почта, чат, социальные сети и …

## Slide 35: Заключение
В докладе представлены основные положения Концепции СВБУ-2
Мы рассматриваем ее как начало (!) процесса формирования нового видения СВБУ и АСУ ТП АЭС в целом
Приглашаем к работе всех специалистов из РФ и других стран, включая потенциальных заказчиков АЭС.
Текст концепции и презентация размещены на http://nics.sicpro.org – скачивайте и знакомьтесь
Комментарии присылайте по адресу ipu31@mail.ru с пометкой «СВБУ-2».

## Slide 36: План дальнейшей работы:
Организаторы по желанию адресатов выкладывают материалы на сайт и информируют о них зарегистрированных участников совещания-конференции.
Организаторы проводят адресные презентации для российских и зарубежных организаций
В сентябре 2017 г. планируется новое мероприятие с широким участием всех желающих с докладами, выступлениями, демонстрациями и т.п.
Концепция и ее перевод на английский язык (возможно фарси) будет опубликована в виде книги, доступной широкой общественности.

## Slide 37: Спасибо за внимание.
Вопросы?